SST  Instalacja wentylacji mechanicznej

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych                          z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej w miejscowości Ustrzyki Dolne.

1.2. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.

Zakres robót obejmuje:

1.2.1. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej w hali sportowej. Dla całego obiektu krytej pływalni przewiduje się ciągłą pracę wentylacji mechanicznej z tym, że dla okresu nocnego i przy niedziałającym obiekcie centrale wentylacyjne winny pracować z niższą wydajnością zapewniającą wymaganą przepisami 0,5w/h (wszystkie silniki zaprojektowane są z płynną regulacją obrotów)

1.2.2. Wykonać należy następujące współpracujące ze sobą systemy wentylacyjne:

1.2.2.1. Systemy N1, WD1-WD9, WK1-WK4

- Zadaniem układu nawiewnego N1 jest dostarczenie świeżego powietrza  do pomieszczeń zaplecza techniczno-socjalnego na kondygnacji parteru. Nawiew będzie realizowany za pomocą centrali wentylacyjnej nawiewnej. Centrala usytuowana będzie na stropie technologicznym nad kondygnacją piętra. Jest ona wyposażona w filtr powietrza typ EU4, nagrzewnicę wodną, wentylator z regulacją prędkości, przepustnice regulacyjne, króćce amortyzacyjne, własną ramę nośną i automatykę.

Dane centrali nawiewnej:

- Nawiew:   VN1 = 6050 m3/h  Temperatura nawiewu tn = + 20C zimą

- Qco = 85,5 kW

- P = 400 Pa

- Ns = 2,2 kW (płynna regulacja)

- Wywiew powietrza będzie realizowany za pomocą wentylatorów dachowych WD1-WD9 oraz za pomocą wentylatorów kanałowych WK1-WK4. Wentylatory należy zamontować na podstawach tłumiących lub na podstawach typu BIII z przepustnicą regulacyjną, za którą należy zamontować kanałowy tłumik szumów. Wentylatory należy wyposażyć             w płynne regulatory obrotów.

- Na kanałach wentylacyjnych doprowadzających powietrze do pomieszczeń   o wyższej temperaturze wewnętrznej od temperatury nawiewnej zastosowano nagrzewnice elektryczne sterowane termostatem kanałowym umieszczonym w pomieszczeniach suchych (szatniach) z sondą kanałową. Działanie nagrzewnic należy sprężyć z pracą centrali N1, czyli pracować mogą wyłącznie wtedy, gdy uruchomiony jest wentylator w centrali                   i przepływa przez nie powietrze.

- Temperaturę powietrza nawiewanego należy ustawić na 24oC.

1.2.2.2. System N2, WD10-WD13, WD2

- Zadaniem układu nawiewnego N2 jest dostarczenie świeżego powietrza do pomieszczeń zaplecza techniczno-socjalnego na kondygnacji piętra. Nawiew będzie realizowany za pomocą centrali wentylacyjnej nawiewnej. Centrala zlokalizowana będzie na stropie żelbetowym nad pom. komunikacji. Jest ona wyposażona w filtr powietrza typ EU4, nagrzewnicę wodną, wentylator z regulacją prędkości, przepustnice regulacyjne, króćce amortyzacyjne, własną ramę nośną i automatykę.

Dane centrali nawiewnej:

- Nawiew:   VN2 = 3450 m3/h  Temperatura nawiewu tn = + 20C zimą

- Qco = 48,74 kW

- P = 400 Pa

- Ns = 1,1 kW (płynna regulacja)

- Wywiew powietrza będzie realizowany za pomocą wentylatorów dachowych WD10-WD13, WD2. Wentylatory należy zamontować na podstawach tłumiących lub na podstawach typu BIII z przepustnicą regulacyjną, za którą należy zamontować kanałowy tłumik szumów. Wentylatory należy wyposażyć w płynne regulatory obrotów.

- Na kanałach wentylacyjnych doprowadzających powietrze do pomieszczeń   o wyższej temperaturze wewnętrznej od temperatury nawiewnej zastosowano nagrzewnice elektryczne typ DH firmy VENTURE INDUSTRIES sterowane termostatem kanałowym umieszczonym w pomieszczeniach suchych (szatniach) z sondą kanałową. Działanie nagrzewnic należy sprężyć z pracą centrali N2, czyli pracować mogą wyłącznie wtedy, gdy uruchomiony jest wentylator w centrali i przepływa przez nie powietrze.

- Temperaturę powietrza nawiewanego należy ustawić na 24oC.

1.2.2.3. System N3, WD15-WD16, WO1

- Zadaniem układu nawiewnego N3 jest dostarczenie świeżego powietrza do pomieszczeń zaplecza baru. Nawiew będzie realizowany                za pomocą wentylatora kanałowego, nawiewnego. Powietrze będzie oczyszczone z większych zanieczyszczeń za pomocą filtra EU3, oraz podgrzane za pomocą nagrzewnicy elektrycznej. Zespół nawiewny zlokalizowany będzie w pomieszczeniu holl, obudowany płytami gips-kartonowymi z rewizjami . Całość wentylacji będzie chodzić na powietrzu świeżym w związku z czym należy dostarczyć niezbędną ilość ciepła do ogrzania powietrza za pomocą nagrzewnicy elektrycznej sterowanej termostatem kanałowym z sondą kanałową. Działanie nagrzewnicy należy sprężyć z pracą wentylatora, czyli pracować może wyłącznie wtedy, gdy uruchomiony jest wentylator nawiewny i przepływa przez nią powietrze.

- Temperaturę powietrza nawiewanego należy ustawić na 20oC.

- Wywiew powietrza będzie realizowany za pomocą wentylatorów dachowych WD15-WD16 oraz wentylatora WO1 wyciągającego powietrze spod okapu i w momencie jego działania wentylator WD15 przestaje pracować. Wentylatory należy zamontować na podstawach tłumiących lub na podstawach typu BIII z przepustnicą regulacyjną, za którą należy zamontować kanałowy tłumik szumów. Wentylatory należy wyposażyć w płynne regulatory obrotów.

1.2.2.4. System N4, WD17

- Zadaniem układu nawiewnego N4 jest dostarczenie świeżego powietrza  do pomieszczeń: sali fitness, sali do aerobiku oraz sali do gry w bilard na kondygnacji piętra. Nawiew będzie realizowany za pomocą centrali wentylacyjnej nawiewnej. Centrala zlokalizowana będzie na stropie powyżej kondygnacji piętra. Jest ona wyposażona w filtr powietrza typ EU4, nagrzewnicę wodną, wentylator z regulacją prędkości, przepustnice regulacyjne, króćce amortyzacyjne, własną ramę nośną                 i automatykę.

Dane centrali nawiewnej:

- Nawiew:   VN4 = 3000 m3/h  Temperatura nawiewu tn = + 20 C zimą

- Qco = 42,39 kW

- P = 250 Pa

- Ns = 1,5 kW (płynna regulacja)

- Wywiew powietrza będzie realizowany za pomocą wentylatora dachowego WD17. Wentylator należy zamontować na podstawie tłumiącej                          lub na podstawach typu BIII z przepustnicą regulacyjną, za którą należy zamontować kanałowy tłumik szumów. Wentylatory należy wyposażyć             w płynne regulatory obrotów.

1.2.2.5. System N5W5

- Zadaniem układu nawiewno-wywiewnego N5/W5 jest dostarczenie świeżego powietrza  do pomieszczenia hali sportowej z widownią oraz częściowe ogrzanie pomieszczenia (częściowe pokrycie strat ciepła, gdyż większość pokrywa ogrzewanie posadzkowe), jak również usunięcie powietrza zużytego. Zarówno nawiew jak i wywiew będzie realizowany za pomocą centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem krzyżowym. Jest ona wyposażona w filtry powietrza typ EU4, nagrzewnicę wodną, wentylatory z regulacją prędkości, przepustnice regulacyjne, króćce amortyzacyjne, wymiennik krzyżowy, własną ramę nośną                     i automatykę.

Dane centrali nawiewno-wywiewnej:

- Nawiew:   VN1 = 15000 m3/h  Temperatura nawiewu tn = + 23C zimą

- Qco = 131,52  kW

- P = 400 Pa

- Ns = 5,5 kW (płynna regulacja)

- Wywiew:   VN1 = 15000 m3/h

- P = 400 Pa

- Ns = 5,5 kW (płynna regulacja)

2. MATERIAŁY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy traktować jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń i materiałów, z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez projektanta parametrów działania instalacji i nie niższego od założonego standardu technicznego i jakościowego inwestycji.

2.1. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne, typ A/I:

- o obwodzie do 1000 mm,

- o obwodzie do 1400 mm,

- o obwodzie do 1800 mm,

- o obwodzie do 4400 mm,

- o obwodzie do 8000 mm.

2.2. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kołowe, typ SPIRO:

- o średnicy do 100 mm,

- o średnicy do 200 mm,

- o średnicy do 315 mm,

- o średnicy do 400 mm,

- o średnicy do 630 mm.

2.3. Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A                 do przewodów:

- o obwodzie do 800 mm,

- o obwodzie do 1200 mm,

- o obwodzie do 1600 mm,

2.4. Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B                      do przewodów:

- o średnicy do 100 mm,

- o średnicy do 200 mm,

- o średnicy do 315 mm,

2.5. Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A                 do przewodów:

- o obwodzie do 1800 mm,

- o obwodzie do 2400 mm,

- o obwodzie do 2800 mm,

- o obwodzie do 3200 mm,

- o obwodzie do 4000 mm.

2.6. Klapy ppoż. Kołowe oraz prostokątne El 60 z wyzwalaczem topikowym i sygnalizacją położenia.

2.7. Tłumiki akustyczne prostokątne:

- o obwodzie do 1800 mm,

- o obwodzie do 2000 mm,

- o obwodzie do 2600 mm,

- o obwodzie do 4000 mm.

2.8. Tłumiki akustyczne rurowe:

- o średnicy do 200mm;

- o średnicy do 315mm;

- o średnicy do 400mm;

2.9. Kanały elastyczne o przekroju kołowym:

- o średnicy do 100 mm,

- o średnicy do 125 mm,

- o średnicy do 160 mm,

- o średnicy do 200 mm,

- o średnicy do 250 mm.

2.10. Kratki wentylacyjne z przepustnicą regulacyjną:

- o wym. 250x125 mm;

- o wym. 250x200 mm;

- o wym. 525x225 mm;

- o wym. 425x325 mm;

2.11. Zawory powietrzne wywiewne:

- o średnicy do 100 mm,

- o średnicy do 125 mm,

- o średnicy do 160 mm,

- o średnicy do 200 mm,

- o średnicy do 250 mm.

2.12. Zawory powietrzne nawiewne:

- o średnicy do 100 mm,

- o średnicy do 125 mm,

- o średnicy do 160 mm,

- o średnicy do 200 mm,

- o średnicy do 250 mm.

2.13. Anemostaty kwadratowe nawiewne:

- o obwodzie do 1600 mm,

2.14. Anemostaty kołowe wywiewne:

- o średnicy do 400 mm.

2.15. Czerpnie ścienne prostokątne, typ A:

- o obwodzie do 3260 mm,

- o obwodzie do 4000 mm.

2.16. Króćce amortyzacyjne elastyczne do przewodów prostokątnych:

- o obwodzie do 3260 mm,

- o obwodzie do 4000 mm.

2.17. Króćce amortyzacyjne elastyczne do przewodów kołowych:

- o średnicy do 125 mm,

- o średnicy do 160 mm,

- o średnicy do 200 mm,

- o średnicy do 250 mm.

2.18. Podstawy dachowe kołowe typ B/II w układach kanałowych do przewodów:

- o średnicy do 160 mm,

- o średnicy do 250 mm,

- o średnicy do 315 mm,

2.19. Podstawy dachowe tłumiące w układach kanałowych do przewodów:

- o średnicy do 160 mm,

- o średnicy do 250 mm,

- o średnicy do 315 mm,

2.20. Podstawa dachowa stalowa w układach kanałowych prostokątna, typ A:

- o wym. 1500x1000 mm;

2.21. Wyrzutnia dachowa prostokątna, typ B/II :

- o wym. 1500x1000 mm;

2.22. Izolacja kanałów wentylacyjnych matami z wełny mineralnej                 z płaszczem aluminiowym:

- gr. 30 mm,

- gr. 50 mm.

2.23. Zestawienie urządzeń:

| Symb. | Typ | Wydajność | N [kW] | Ciężar | Uwagi PRODUCENT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N/W [m3/h] |  | [kg] |  |  |
| centrala N1 | VS-55-L-H | 6050 | 2,2 (3x400V) | 243 | VTS-CLIMA |  |
| centrala N2 | VS-30-L-H | 3450 | 1,5 (3x400V) | 157 | VTS-CLIMA |  |
| centrala N3 | TD1000/250 + DH250/90 | 700 | 0,3 (230V) 9,0 (3x400V) | 9,4 10 | VENTURE INDUSTRIES |  |
| centrala N4 | VS-21-L-H | 3000 | 1,5 (3x400V) | 139 | VTS-CLIMA |  |
| centrala N5/W5 | VS-120-R-PH | 15000/15000 | 7,5/7,5 (3x400V) | 1285 | VTS-CLIMA |  |
| nagrzewnicaC1 | DH100/03 |  | 0,3 (230V) | 5 | VENTURE INDUSTRIES |  |
| nagrzewnicaC2 | DH160/1,5 |  | 1,5 (230V) | 7,5 | VENTURE INDUSTRIES |  |
| nagrzewnicaC3 | DH160/1,5 |  | 1,5 (230V) | 7,5 | VENTURE INDUSTRIES |  |
| nagrzewnicaC4 | DH100/03 |  | 0,3 (230V) | 5 | VENTURE INDUSTRIES |  |
| nagrzewnicaC5 | DH100/03 |  | 0,3 (230V) | 5 | VENTURE INDUSTRIES |  |
| went. kanal. WK1 | # TD300/125HF | 150 | 0,06 | 2,0 | VENTURE INDUSTRIES |  |
| went. kanal. WK2 | # TD500/160HF | 350 | 0,07 | 2,7 | VENTURE INDUSTRIES |  |
| went. kanal. WK3 | # TD500/160HF | 350 | 0,07 | 2,7 | VENTURE INDUSTRIES |  |
| went. kanal. WK4 | # TD300/125HF | 160 | 0,06 | 2,0 | VENTURE INDUSTRIES |  |
| went. dach. WO1 | WVPKH160/1380 | 500 | 0,18 (3x400V) | 14 | KONWEKTOR |  |
| went. dach. WD1 | WVPKH250/1380 | 980 | 0,55 (3x400V) | 25 | KONWEKTOR |  |
| went. dach. WD2 | WVPKH160/1380 | 520 | 0,18 (3x400V) | 14 | KONWEKTOR |  |
| went. dach. WD3 | WVPKH160/1380 | 430 | 0,18 (3x400V) | 14 | KONWEKTOR |  |
| went. dach. WD4 | WVPKH160/1380 | 430 | 0,18 (3x400V) | 14 | KONWEKTOR |  |
| went. dach. WD5 | WVPKH250/1380 | 1340 | 0,55 (3x400V) | 25 | KONWEKTOR |  |
| went. dach. WD6 | WVPKH160/820 | 120 | 0,1 (3x400V) | 14 | KONWEKTOR |  |
| went. dach. WD7 | WVPKH160/820 | 240 | 0,1 (3x400V) | 14 | KONWEKTOR |  |
| went. dach. WD8 | WVPKH200/1370 | 750 | 0,37 (3x400V) | 19 | KONWEKTOR |  |
| went. dach. WD9 | WVPKH160/820 | 220 | 0,1 (3x400V) | 14 | KONWEKTOR |  |
| went. dach. WD10 | WVPKH250/1380 | 880 | 0,55 (3x400V) | 25 | KONWEKTOR |  |
| went. dach. WD11 | WVPKH200/1370 | 1000 | 0,37 (3x400V) | 19 | KONWEKTOR |  |
| went. dach. WD12 | WVPKH160/820 | 230 | 0,1 (3x400V) | 14 | KONWEKTOR |  |
| went. dach. WD13 | WVPKH160/820 | 280 | 0,1 (3x400V) | 14 | KONWEKTOR |  |
| went. dach. WD14 | WVPKH250/1380 | 1800 | 0,55 (3x400V) | 25 | KONWEKTOR |  |
| went. dach. WD15 | WVPKH160/1380 | 500 | 0,1 (3x400V) | 14 |  | KONWEKTOR |
| went. dach. WD16 | WVPKH160/1380 | 200 | 0,1 (3x400V) | 14 | KONWEKTOR |  |
| went. dach. WD17 | WVPKH200/1370 | 1200 | 0,37 (3x400V) | 19 | KONWEKTOR |  |
|  | EDM80 | 50 | 0,1 (220V) | 0,5 | VENTURE INDUSTRIES |  |

Centrale wentylacyjne wyposażone są w automatykę i zawory trójdrogowe. Wentylatory należy wyposażyć w regulator obrotów, oraz przekaźnik styku termicznego.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do wykonania instalacji wentylacji

- narzędzia monterskie

- szlifierka kątowa

- wiertarka zwykła

- młoto-wiertarka udarowa,

- wkrętarka zwykła

- rusztowanie przesuwane lekkie

- podnośnik

4. TRANSPORT

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej               i zabezpieczone przed zgnieceniem, spadaniem lub przesuwaniem.

Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu materiałów, elementów konstrukcji itp. na budowę. W czasie transportu należy zabezpieczyć materiał przed przemieszczeniem, zgnieceniem lub uszkodzeniem. Należy przestrzegać zaleceń wytwórców odnośnie składowania i przemieszczania wyrobów.

5.0. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji                  i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane roboty związane z wykonaniem instalacji wentylacji w budynkach. Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL- zeszyt 5 z września 2002 r. - "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych".

5.1. Roboty przygotowawcze Instalacja wentylacji

- wyznaczenie otworów czerpni i wyrzutni,

- wyznaczenie miejsca na montaż central wentylacyjnych,

- wyznaczenie tras przebiegu kanałów wentylacyjnych,

- montaż zawiesi dla kanałów wentylacyjnych i central ,

- 5.2. Roboty montażowe instalacji wentylacji

- montaż czerpni i wyrzutni,

- montaż central wentylacyjnych (zgodnie z wytycznymi producenta),

- montaż kanałów wentylacyjnych z osprzętem (przepustnicami, klapami p.poż, rewizjami itp.),

- montaż pierścieni do zaworów powietrznych i skrzynek rozprężnych do anemostatów,

- montaż przewodów elastycznych,

- montaż elementów nawiewnych i wywiewnych (kratek, zaworów wentylacyjnych, anemostatów).

5.3. Izolacje termiczne

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej nawiewne                    i wywiewne należy zaizolować termicznie płytami z wełny mineralnej               z płaszczem aluminiowych grubości 30mm i 50mm.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Kontrola techniczna

- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń,

- sprawdzenie wykonania połączeń,

- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie usunięcia wszystkich dostrzeżonych wad,

- sprawdzenie działania i wyregulowania instalacji wentylacji

6.2. Próby i regulacje

W czasie próbnego ruchu urządzeń należy dokonać regulacji oraz pomiarów nawiewanego i wywiewanego powietrza zgodnie z projektem            i zaleceniami producenta nawiewników i przepustnic regulacyjnych.

7. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inżyniera po całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób i pomiarów skuteczności działania instalacji wentylacji w obiekcie, w oparciu o przedłożony przez wykonawcę robót Protokół Skuteczności Działania Wentylacji.

Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie         z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami oraz przepisami.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1. Katalogi

Katalog "Wymaganie techniczne" COBRTIINSTAL- zeszyt 5 z września 2002 r. "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych"

Katalogi produktów zastosowanych w instalacji

8.2. Normy

PN- 67/B-0341O Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych

PN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie

PN - N - 01307 Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania

dotyczące wykonania pomiarów.

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej

BN-70/8865-05 Kanały i kształtki wentylacyjne

BN-70/8865-04 Kanały i kształtki wentylacyjne

BN-88/8865-04 Kanały i kształtki wentylacyjne

BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne

BN-70/8865-33 Czernie ścienne powietrza

BN-70/8865/31 Wyrzutnie ścienne