Ustrzyki  Dolne 27-12-2010

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o. o.

W USTRZYKACH DOLNYCH

ul. Przemysłowa 16

38 – 700 Ustrzyki Dolne

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych zaprasza do złożenia ofert na opracowanie koncepcji budowy linii technologicznej, spalającej biomasę w postaci siana,  do produkcji ciepła w postaci gorącej wody dla potrzeb grzewczych miasta Ustrzyki Dolne.

Zgłaszający, winni wykazać się projektem i realizacją co najmniej jednego podobnego przedsięwzięcia o mocy 2,0 MW.

Deklaracje wykonania zamówienia ( z podaniem wykonanej realizacji) należy składać do 15-02-2011 r. w siedzibie PEC Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych

ul. Przemysłowa 16, w formie pisemnej.

Wraz z deklaracją należy przedłożyć aktualny odpis z KRS lub z Rejestru Działalności Gospodarczej. Deklaracja musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

Wszystkie przedstawione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim i podpisane przez osoby upoważnione.

PEC Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych dokona wyboru oferty, opracowanej wg. poniższych wskazań, wybierając  najkorzystniejsze   zdaniem  Zamawiającego  rozwiązanie,  w  terminie  do 15-03-2011 i wybranemu Oferentowi zaproponuje podpisanie umowy na  wykonanie dokumentacji technicznej.

Zamawiający, bez podania przyczyn może odstąpić od podpisania umowy na wykonanie dokumentacji technicznej, i w takim przypadku wybranemu oferentowi zapłaci kwotę  4000 zł ( cztery tysiące zł netto) za przygotowanie koncepcji.

Końcowy element takiej linii technologicznej  musi współpracować z istniejącą na ciepłowni instalacją technologiczną charakteryzującą się następującymi parametrami:

- temperatura wody 	           	150/70°C

- temperatura wody za kotłem    min  	120ºC (odgazowanie termiczne)

- ciśnienie robocze			 	16 atm.

- nośnik ciepła 		        		gorąca woda

- temp. spalin za kotłem max    	          1600C

- temp. spalin przed kominem   	120ºC

Schemat technologiczny obecnej kotłowni w załączniku.

Podstawowym   surowcem energetycznym w nowej linii technologicznej będzie siano, o wilgotności do 20% w postaci balotów, kostek lub pelletu.

Projektowana instalacja musi również uwzględniać możliwość spalenia zrębków, słomy, makulatury ( np. dodatkowe przed palenisko).

Sprawność instalacji do produkcji ciepła musi wynosić min. 85%.

Przewidywane rozwiązania techniczne muszą umożliwiać rozbudowę mocy cieplnej z 2.5 MW w pierwszym etapie , sukcesywnie , poprzez dostawianie kolejnych urządzeń.

Cała linia technologiczna musi być umieszczona w istniejącym budynku ciepłowni (poglądowe rysunki budynku w załączniku).

Projektowana nowa instalacja technologiczna ma obejmować zadaszone pomieszczenia magazynowe surowca ( siedem dni zapasu dla mocy 2.5 MW), środki transportowe (rozładunek i transport technologiczny), pomiar wilgotności dostarczanego surowca, ewentualne rozdrabnianie surowca, jego podajniki, palenisko, kocioł, instalacje odprowadzania i oczyszczania spalin, oraz instalację  wodną współpracującą z obecną instalacją technologiczną na kotłowni.

Odprowadzane do komina spaliny muszą spełniać normy wynikające z standardów emisyjnych dla energetycznego spalania paliw.

Spaliny odprowadzane będą do istniejącego żelbetonowego komina, wyłożonego wewnątrz cegłą szamotową (poprzez istniejący czopuch stalowy) o wymiarach :

-    wysokość             102 m

- średnica dolna       9,0 m

- średnica wylotu    2,10 m

Rozwiązania przewidywanej linii technologicznej muszą umożliwiać bezpośrednio współprace z istniejącą  ciepłownią.

Zastosowana linia technologiczna wraz z poszczególnymi urządzeniami musi być uzgodniona w wymaganym zakresie z UDT z siedzibą w Rzeszowie.

Zaproponowana koncepcja linii technologicznej wg. powyższych wskazań musi zawierać:

- wykaz maszyn i urządzeń z opisaniem ich cech charakterystycznych,  w tym ich producenta.

- przewidywany koszt budowy całej linii technologicznej.

- przewidywany koszt produkcji 1 GJ energii cieplnej w funkcji ilości zużytego siana, zużycia energii elektrycznej, godzin pracy sprzętu transportowego i ilości roboczogodzin. Wilgotność siana należy przyjąć  do 20%, a  wartość opałową w stanie roboczym 12 GJ/tonę.

- koszt wykonania  uzgodnionej przez PEC dokumentacji technicznej ,

- termin wykonania uzgodnionej dokumentacji technicznej ustala się na

4 miesiące od daty podpisania umowy.

- częścią składową dokumentacji technicznej będą ponadto wszelkie

wymagane dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku przez PEC

o dofinansowanie kosztów budowy  linii technologicznej do Funduszy

Europejskich.

Przed złożeniem oferty, Oferent winien dokonać wizji lokalnej istniejącej kotłowni i przyległego terenu.

Kontakt z zamawiającym:

1. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 38-700 Ustrzyki Dolne,

ul.   Przemysłowa 16

2. telefon: 508-263-637 Wiesław Jasiński

telefon/fax 13 461 11 81 Wiesław Jasiński, Edward Rusinek

3. adres e-mail przybylaz@wp.pl, pecustrzyki@wp.pl

Prezes Zarządu

Wiesław Jasiński