PEC Sp. z o. o. w Ustrzykach Dolnych

ul. Przemysłowa 16

38-700 Ustrzyki Dolne

dtpecustrzyki@gmail.com

tel.: 13 461 11 82, 13 461 11 81

Ustrzyki Dolne; 06. 03. 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy : wymiany kompletnego rusztu z koszem węglowym

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Ustrzykach Dolnych, składa zapytanie ofertowe na montaż rusztu ciężkiego w kotle WR-5-022 pracującego w ciepłowni miejskiej  przy ul. Przemysłowej 16, w Ustrzykach Dolnych, umożliwiający uzyskanie trwałej wydajności 8,0 MW.

Montaż nowego rusztu, wraz z wszystkimi pracami towarzyszącymi i jego uruchomienie odbędzie się w okresie jednego miesiąca od daty podpisania umowy (jeżeli oferent przewiduje dłuższy termin realizacji, należy podać go w ofercie).

- Przekazanie kotła ( do montażu i uruchomienia rusztu) dla Wykonawcy nastąpi w 15-tym dniu po podpisaniu umowy. Do tego czasu PEC Ustrzyki Dolne zdemontuje obecny ruszt i elementy leja zasypowego, oraz wykona inne prace demontażowe wskazane przez Wykonawcę (w formie protokołu w dniu podpisania umowy), a niezbędne do montażu i uruchomienia nowego rusztu. Wykonawca w ramach zapłaty ryczałtowej wykona (inne nie wymienione w protokole) prace niezbędne do montażu i uruchomienia rusztu.

- Wykonawca, w ramach opłaty ryczałtowej wykona następujące prace:

- Dostawa i montaż wielostrefowej szczelnej skrzyni rusztowej, pokładu rusztowego, wału napędzającego, zwrotnego, przekładni wraz z silnikiem, elementów leja zasypowego wraz z warstwownicą i zasuwą łukową. Sterowanie przepustnicami powietrza, warstwownicą i zasuwą łukową – elektryczne z możliwością sterowania ręcznego.

- Dostawa i montaż wentylatora podmuchu wraz z kanałami powietrznymi.

- Uszczelnienie rusztu i skrzyni rusztowej do istniejących elementów kotła.

- Połączenie nowej skrzyni rusztowej z istniejącymi lejami żużlowymi.

- Oblachowanie i obmurowanie zamontowanej skrzyni.

- Przeprowadzenie 72-godzinnej próby na gorąco zakończonej obustronnie podpisanym protokołem – bez zastrzeżeń.

- Wykonane prace w ramach opłaty ryczałtowej będą spełniać następujące warunki:

- Skrzynia rusztowa z konstrukcją ścian wykonanych z blachy o grubości min 6 mm.

- Powietrze do każdej ze stref ma być doprowadzane indywidualnie kanałem równomiernego wydatku (ciśnienie dynamiczne), skierowanego pod warstwę węgla, równomiernie na całej szerokości rusztu, zapewniając równe i równomierne spalanie paliwa na całej szerokości rusztu.

- Rozwiązanie konstrukcyjne skrzyni rusztowej winno zapewnić pełną szczelność poszczególnych stref.

- Wielkość przekrojów kanałów równomiernego wydatku muszą być dostosowane do zapotrzebowania powietrza do spalania wzdłuż rusztu z uwzględnieniem przeciążenia.

- Silnik do napędu rusztu (wraz z przekładnią) oraz silnik wentylatora powietrza podmuchowego  muszą spełniać wymogi stosowanej na ciepłowni automatyki.

- Sterowanie napędami przepustnic powietrza w strefach rusztowych, napędem warstwownicy i zasuwy łukowej ręczne – elektryczne z zamontowanego obok kotła  panela sterowniczego z wizualizacją położenia przepustnic, oraz sterowanie miejscowe ręczne – mechaniczne indywidualne dla każdej strefy, warstwownicy i zasuwy łukowej.

- Wszystkie inne nieopisane prace, w tym przeróbki konstrukcyjne niezbędne do zamontowania rusztu, Wykonawca wykona w ramach ceny ryczałtowej.

- Zamontowany ruszt wraz z zastosowanymi elementami ma zapewnić:

─ sprawność paleniska rusztu nie mniej niż 95%,

─ uzyskanie zawartości części palnych w żużlu < 8%,

─ zawartość NOx w gazach odlotowych spełniające standardy emisyjne ≤ 400 mg/m3, przy zawartości O2 = 6%,

─ powyższe parametry mają być zapewnione przy spalaniu miału węglowego o parametrach: 20-24GJ/kg, siarka < 0,8%, popiół < 18%, wilgotność <18% części lotne > 28%, przy obciążeniu kotła od 30% do 100% jego mocy nominalnej,

─ potwierdzenie uzyskania powyższych parametrów ma być dokonane przez niezależną od Wykonawcy uprawnioną jednostkę specjalistyczną posiadającą akredytację wykonywania pomiarów zgodnie z przepisami.

- Wykonawca przeprowadzi szkolenie obsługi kotła i służb odpowiedzialnych za pracę kotłowni w niezbędnym zakresie, oraz przygotuje dokumentację techniczną powykonawczą wraz z instrukcją obsługi.

- Wykonawca przedstawi swoją propozycję wykonania indywidualnej automatyki rusztu (bez ingerencji w istniejącą automatykę ciepłowni), z podaniem kosztów jej montażu wykraczających poza opłatę ryczałtową.

- Złożona przez Wykonawcę oferta ma zawierać:

- Nazwę wykonawcy, NIP, REGON, aktualny wypis z KRS.

- Cenę ryczałtową (netto i brutto) za wykonanie wszystkich wymaganych prac związanych z montażem, uruchomieniem i ciągłą pracę rusztu.

- Kompletną dokumentację techniczną skrzyni rusztowej, rusztu, pokładu rusztowego, instalacji powietrza podmuchowego, zamontowanych elementów leja zsypowego.

- Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizje lokalną, celem określenia możliwości wykorzystania istniejącego sprzętu oraz adaptacji instalacji.

- Zaparafowany wzór umowy – strona BIP Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.

- Okres gwarancji na wykonane prace.

- Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, biorąc pod uwagę najkorzystniejsze zdaniem Zamawiającego zaproponowane rozwiązania techniczne, walory eksploatacyjne, okres gwarancji, oferowaną cenę ryczałtową. Wybrany Wykonawca, przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu w kwocie 20 000,00 zł ( słownie : dwadzieścia tysięcy złotych), wpłacone na konto Zamawiającego.

- Oferty należy składać w siedzibie Przedsiębiorstwa w Ustrzykach   Dolnych ul. Przemysłowa 16, do dnia 20-03-2013 r. do godz. 1400. Otwarcie ofert nastąpi 20-03-2013r. o godz.1430 w siedzibie Przedsiębiorstwa. Przy otwarciu ofert zostaną podane nazwy Wykonawców i proponowane ceny ryczałtowe (netto i brutto). Podczas otwarcia ofert mogą być obecni zainteresowani Wykonawcy. Zamawiający do 27-03-2013r. ogłosi swoje stanowisko w sprawie wyboru Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia wszystkich ofert bez podania przyczyny.

- Oferent będzie związany z ofertą przez okres 50 dni tj. do 28 maja 2013 roku.

Opis aktualnej instalacji:

# Dane techniczne kotła WR5-022

- Wydajność maksymalna trwała                                                   5,815 	MW

- Ciśnienie obliczeniowe                                                                1,80	 MPa

- Temperatura wody na wlocie                                                     70,0 	°C

- Temperatura wody na wylocie                                                 150,0	 °C

- Przepływ wody przez kocioł                                                      64,0	 Mg/h

- Ciśnienie wody na wylocie z kotła (maks/min)                       1,6/0,85        MPa

- Całkowita powierzchnia ogrzewalna kotła i podgrzew.             498              m2

Dane techniczne Rusztu:

- Typ: RŁ 2000

- Szerokość Bu = 2 m

- Długość Lu = 4,3 m

- Napęd rusztu z przodu kotła po prawej stronie

- Sterowanie zasów i klap powietrza ręczne

Napęd rusztu:

Typ: BNR - 2000

Motoreduktor: Sezamor 9,1obr/min

Silnik SZJKe 26b;  2,9A; 1,1kW; 380V, 940obr/min z chłodzeniem obcym: SKf56-4B; 0,09kW; 0,63A; 220/380V

Przemiennik częstotliwości napędu rusztu:

XTRAVERT, X704; wy: 0-480 VAC; 4A

Wentylator podmuchu pierwotnego:                                     Przemiennik  częstotliwości  napędu  wentylatora

Typ: WWOAX – 56                                                                  XTRAVERT  X707: wy; 0-480 V: 7 A

Silnik 3kW; 6A; 930 obr/min, 380V

Treść niniejszego zapytania, oraz wzór umowy będą dostępne na stronie internetowej  BIP Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.

Kontakt: Wiesław Jasiński – Prezes Zarządu PEC Sp. z o. o. w Ustrzykach Dolnych

Edward Rusinek – Kierownik PEC Sp. z o. o. w Ustrzykach Dolnych