**ZAPYTANIE OFERTOWE**

1. **NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

***PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o. o.***

***ul. Przemysłowa 16***

***38 – 700 Ustrzyki Dolne***

***Tel.: 13 461 11 82/ fax.: 134611181***

***NIP: 6891000452***

1. **TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA**

Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” – Zamówienie Sektorowe.

1. **RODZAJ I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Instalacja odpylania spalin z dwóch kotłów węglowych typu WR.

1. Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie w ciepłowni w Ustrzykach Dolnych przy ul. Przemysłowej 16, **instalacji odpylania spalin** z dwóch kotłów węglowych typ WR (WR5 oraz WR10 – zmodernizowanego do wydajności 12,5MW) w wersjach:
2. z wykorzystaniem urządzeń zainstalowanych obecnie w ciągach spalin każdego z kotłów, lub
3. wg. koncepcji przedstawionych przez Oferenta.
4. Zainstalowana instalacja oczyszczania spalin musi zapewnić redukcję zanieczyszczeń w postaci pyłów do wielkości poniżej 100mg/m3 w przeliczeniu na 6% tlenu w okresach samodzielnej pracy pojedynczych kotłów, przy każdym ich obciążeniu. Temperatura spalin na wlocie do komina (komin żelbetonowy o wysokości około 100 m) nie może być niższa od 100oC .
5. Oferenci zobowiązani są do zapoznania się z aktualnym stanem urządzeń w ciepłowni w dniach od 2-06-2014r. do 18-06-2014r. w godz. 8:00 do 13:00 celem dokonania pisemnych uzgodnień uzupełniających (protokół ustaleń - załącznik nr 1 do oferty) z PEC Sp. z o.o. Ustrzyki Dolne dotyczących składanej oferty.
6. Zainstalowane kotły pracują samodzielnie, w cyklu sezonowym – kocioł WR 10 w sezonie zimowym ze zmiennym obciążeniem od 4 do 12 MW, a kocioł WR 5 w sezonie letnim ze zmiennym obciążeniem od 1 do 6 MW. Równoczesna praca dwóch kotłów, występuje sporadycznie i ma miejsce przy przełączaniu kotłów, oraz przy dużym obciążeniu systemu w okresie długotrwałych niskich temperatur zewnętrznych. Okres wspólnej pracy kotłów wynosi maksymalnie 30 dni w ciągu roku kalendarzowego.
7. **TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Termin realizacji zamówienia ustala się następująco:

1. do 29-08-2014r. Wykonawca przedstawi kompletną dokumentację techniczną całego systemu odpylania uzgodnioną wcześniej z Zamawiającym,
2. termin realizacji całego zadania wraz z uruchomieniem systemu ustala się na 28-02-2015r.
3. **MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**
4. Oferty należy składać w sekretariacie PEC Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 16, 38- 700 Ustrzyki Dolne do dnia

**30. 06. 2014 roku do godziny 13:00.**

1. Ofertę należy dostarczyć w opakowaniu lub kopercie zaklejonej i opisanej nazwą i adresem Oferenta oraz z opisem **„Instalacja odpylania spalin”**.
2. Składane oferty mają zawierać:
3. opis i schemat ideowy proponowanego rozwiązania z zaznaczoną lokalizacją poszczególnych elementów instalacji, (wszystkie proponowane wersje),
4. instrukcje obsługi instalacji odpylania spalin,
5. cenę za wykonanie całego zadania ( projekt + wykonanie instalacji wraz z jej uruchomieniem) - w dwóch wersjach,
6. nazwę oferenta, referencje dotyczące wykonania tego typu instalacji, oświadczenia o nie zaleganiu w opłatach do ZUS i US, odpis z KRS lub wypis z działalności gospodarczej,
7. oświadczenie o akceptacji przez Oferenta wzoru umowy, oraz parafowany projekt umowy,
8. protokół ustaleń - załącznik nr 1 do oferty.
9. Wszystkie dokumenty mają być podpisane przez reprezentujące Oferenta osoby
10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki 30. 06. 2014 o godzinie 13:45. Przy otwieraniu ofert Komisja poda nazwę Oferenta, proponowaną cenę brutto każdej wersji oferty. Przy otwarciu mogą być obecni Oferenci.
11. Oferty bez wpłaconego wadium oraz które wpłynęły po godz. 13:00 dnia 30. 06. 2014 r. będą zwrócone bez ich otwarcia.
12. **WYBÓR OFERTY**
13. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Oferentami w zakresie warunków zapytania ofertowego w tym ceny i terminów realizacji.
14. Zamawiający wspólnie z wybranym Oferentem ustali szczegółowy zakres prac, (wynegocjowany na podstawie niniejszego zapytania ofertowego w formie ostatecznych uzgodnień-załącznik nr 1 do umowy), które będą przedmiotem umowy.
15. Wybór Oferenta zostanie dokonany do **25-07-2014r**., a o wyborze zostaną powiadomieni wszyscy Oferenci.
16. Termin związania z ofertą wszystkich Oferentów ustala siędo dnia 10. 08. 2014r.
17. **TERMIN REALIZACJI ZADANIA**

Termin realizacji zadania ustala się następująco:

1. do 25-07-2014r. Zamawiający zawrze umowę na wykonanie zadania,
2. do 29-08-2014r. Wykonawca przedstawi kompletną dokumentację techniczną całego systemu odpylania uzgodnioną z Zamawiającym,
3. Wykonawca najpóźniej od 15-09-2014r. przystąpi do wykonania prac na terenie Zamawiającego ,
4. termin realizacji całego zadania wraz z uruchomieniem systemu ustala się na 28-02-2015r.
5. **PEC Sp. z o.o. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODRZUCENIA WSZYSTKICH OFERT BEZ PODANIA PRZYCZYN. INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ ZAPYTANIA OFERTOWEGO JEST WZÓR UMOWY.**
6. **Oferent wniesie wadium w kwocie 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych) na konto PKO BP 62 1020 2980 0000 2602 0026 9084 do 30. 06. 2014 do godz. 12:00. Wadium w wysokości 5 000,00 zł uważa się za wniesione jeżeli zostanie nim uznany rachunek Spółki. Wadium zostanie zwrócone Oferentom po podpisaniu umowy z wybranym Oferentem, najpóźniej do dnia 10. 08. 2014. Wadium wpłacone przez wybranego Oferenta zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**
7. **OSOBA DO KONTAKTU**

Wszelkie zapytania należy kierować na piśmie.

Osoba do kontaktu – Wiesław Jasiński – Prezes PEC Sp. z o. o. – Tel. 13 461 11 81, 508263637

 Prezes Zarządu

 *mgr inż. Wiesław Jasiński*