Branża sanitarna

Dokumentacja zawiera :

1 . Opis techniczny -instalacje sanit. wewn.

2 . Obliczenia – instalacje sanitarne wewn.

3.  Rysunki :

- instalacja wod – kan

rzut poziom -1					1 : 100

rzut poziom 0.00					1 : 100

rzut poziom +1					1 :100

- instalacja centralnego ogrzewania

rzut poziom -1					1 : 100

rzut poziom 0.00					1 : 100

rzut poziom +1					1 :100

4.Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

5.Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza

6.Środowiskowa analiza optymalizacyjno-porównawcza

7.Analiza środowiskowo-ekonomiczna

Opis techniczny

# do projektu budowlanego

wewnętrznych instalacji wody zimnej ,ciepłej,cyrkulacji , kanalizacji sanitarnej oraz  c. o .

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA i NADBUDOWA

BUDYNKU PRZEDSZKOLA nr 1 - KATEGORIA IX

wraz z przebudową kolidujących sieci i przyłączy

1 .  Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- projekt budowlany cz . architektoniczna ,inwentaryzacja

-mapa zasadnicza terenu 1 : 500

-wizja lokalna

- uzgodnienia międzybranżowe

- obowiązujące normy i przepisy

2. Dane ogólne

Na zlecenie inwestora projektuje się  przebudowę  , rozbudowę i nadbudowę  istniejącego budynku przedszkola w Ustrzykach Dolnych .

3 . Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja stanowi projekt wewnętrznych instalacji wody zimnej , ciepłej , kanalizacji oraz centralnego ogrzewania .

4 . Projektowane instalacje

4 . 1 . Instalacja wody zimnej  , ciepłej i cyrkulacji .

Istn.budynek zasilany jest w wodę z istniejącego przyłącza d=80, zlokalizowanego  na terenie działki inwestora. Natomiast projektowana część przedszkola będzie zasilana z projektowanego nowego przyłącza z wpięciem się do w/w .

Projektowana średnica przyłącza d= 50 mm PE .

Dla celów p.poż . w cz. projektowanej  zaprojektowano trzy hydranty p.pożarowe  , po jednym na każdej kondygnacji ,zlokalizowane w pobliżu przejścia z istn.przedszkola do projektowanego , w pobliżu istn.klatki schodowej.

Zawory hydrantowe należy umieszczać na wysokości 1 . 35 m od posadzki . Zaprojektowano hydranty p.poż. o średnicy d = 25mm .

Minimalna odległość przewodu wodociągowego od przewodów elektrycznych przy układaniu równoległym winna wynosić co najmniej 0.5 m , w miejscach skrzyżowań 0.05 m

Do pomiaru zużytej wody projektuje się montaż zespołu wodomierzowego w studzience wodomierzowej zlokalizowanej na zewnątrz budynku.

Dla budynku źródłem ciepła jest istn.węzeł cieplny pokrywający zapotrzebowanie w ciepło zarówno dla centralnego ogrzewania jak i ciepłej wody. Posiada on rezerwę mocy w ilości ok.200kW .

Z pomieszczenia węzła , z rozdzielacza istniejącego ccw i cyrkulacji , po zamontowaniu dodatkowego odejścia , wodę ciepłą rozprowadzono po ścianie istniejącego pomieszczenia , przylegającego do węzła , następnie pod stropem łącznika do poszczególnych pomieszczeń .

Zaprojektowano instalację cyrkulacji poziomą .Na przewodzie przed rozdzielaczem należy zamontować zaworów Alwa-kombi -4 Zawór dławiąco-odcinający do ciepłej wody użytkowej do montażu na przewodzie cyrkulacyjnym w celu zrównoważenia instalacji. Zawór może pracować jako zawór dławiący z nastawą wstępną w regulacji statycznej lub w regulacji dynamicznej z zamontowaną nasadką termiczną umożliwiającą regulację przepływu zależną od nastawy temperatury. Zawór z nasadką zachowuje własności regulacyjne i równoważące nawet podczas dezynfekcji termicznej systemu ciepłej wody użytkowej. Przy pomocy nasadki spustowej istnieje możliwość opróżniania i nawadniania pionu. Zawór nie wymagający serwisu. Widoczny wskaźnik nastawy cyfrowej z ukrytym pokrętłem nastawy... Przewody wodociągowe poprowadzono równolegle względem siebie .Przewody zaizolować na poziomie -1termicznie i obudować. Zaprojektowano instalacje z rur stalowych ocynkowanych a przy wodzie ciepłej podwójnie ocynkowane..

Przewody wodociągowe poprowadzono równolegle względem siebie .

Mocowanie przewodów wodociągowych do ścian budynku za

pomocą obejm i haków. Przejścia przewodów przez przegrody wykonać

w rurach osłonowych stalowych bez szwu o dwie dymensje większych od

prowadzonych przewodów. Poziomy i pionony prowadzone pod stropem piwnic cz.istn.i w bruzdach zaizolować otuliną z pianki polietylenowej  np.:FRZ firmy Thermaflex o grubości podanej w tabelce.

| średnica | Grubość izolacji(mm) Woda zimna | Grubość izolacji(mm) Woda ciepła i cyrkul. |
| --- | --- | --- |
| 15 | 6 | 20 |
| 20 | 6 | 20 |
| 25 | 9 | 20 |
| 32 | 13 | 30 |
| 40 | 20 | 40 |
| 50 | 20 | 50 |
| 65 | 20 | 80 |

4.2.Instalacja kanalizacji sanitarnej

Ścieki z cz.projektowanej budynku odprowadzano  doistniejącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  ,biegącej wzdłuż ulicy Wyzwolenia.

Natomiast ścieki sanitarne z dodatkowych pionów projektowanych w cz.istniejącej (pion nr.1i 2) odprowadzono bezpośrednio na zewnątrz budynku i podłączono do 1-szej istniejącej studzienki.

Instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV łączonych na wcisk i uszczelkę .

Rury z tworzyw sztucznych charakteryzują się odpornością na korozję, są obojętne biologicznie i chemicznie, nie wchodzą w reakcje z wodą i zawartymi w niej związkami, są także odporne na działanie wielu kwasów i zasad.

Piony należy zakończyć pionami wentylacyjnym i wyprowadzić ponad dach budynku.

Piony nie zakończone rurami wywiewnymi to jest pion nr. 3,6,7,8,10,11,12 zaopatrzyć w zawory napowietrzające.Pion istn.nr 14 ulega likwidacji na poziomie parteru  i piętra, natomiast istniejący pion nr.14 na poziomie piwnic w cz.istniejącej przedszkola wykorzystano do podłączenia projektowanego pionu nr.13 i 16 .

Na pionach , przed poziomem kanalizacyjnym , zamontować rewizje .

Spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników lub czwórników ,łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montażu przewodów i mają wynosić minimum 2% dla przewodu d= 160mm.

4.3.Instalacja centralnego ogrzewania

Bilans zapotrzebowania w ciepło

-zapotrzebowania na energię cieplną dla potrzeb c.o.

a)Budynek cz.projekrowana – 69,67 kW

Zaprojektowano wykonanie instalacji z rur stalowych ocynkowanych.

Rury systemowe SANHA-Therm ze stali węglowej (seria 24000)
średnica od 12 mm do 108 mm stal niestopowa, materiał nr 1.0034 (E 195) zgodny z DIN EN 10305, od zewnątrz ocynk galwaniczny dla optymalnej ochrony przeciwko korozji zewnętrznej .Rury łączone przy zastosowaniu złączeń systemowych SANHA-Therm (seria 24000)

Przewody rozprowadzono wzdłuż ścian , pod stropem na poziomie -1 przedszkola.

Zaprojektowano grzejniki na temperaturę 95/70 PURMOC .

Do ogrzania pomieszczeń zastosowano grzejniki lokalizując je w miarę możliwości pod oknami pomieszczeń .

Odpowietrzenie pionów automatycznymi zaworami odpowietrzającymi .

Grzejniki w pomieszczeniach należy wyposażyć w zawory z głowicami termostatycznymi .

Zaprojektowano zawory   Dynamic Valve z głowicą termostatyczną wzmocnioną, zabezpieczoną przed manipulacją, wandaloodporną o nazwie RA2920.

Na gałązkach powrotnych zaprojektowano zawory odcinające RLV .

Do pomiaru ilości ciepła projektuje się montaż w pom.węzła licznika ciepła typ  Milticol 402 z modułem wireless m-bus.

Projektuje się demontaż istniejącej pompy obiegowej typ UPS50-120/F na pompę typ MAGNA 3 .

Do zrównoważenia przepływu na projektowanej instalacji projektuje się montaż zaworu Ballorex.

Ballorex Venturi jest zaworem równoważącym, który ma możliwość pomiaru przepływu na zwężce Venturiego .

Obliczenia

1 . Instalacja wody zimnej i ciepłej

1 . 1 . Wyznaczenie przepływu obliczeniowego(dla całego obiektu szkolnego)

q = 0.682 *  ( qn )0.45 – 0.14   (l/s)

gdzie qn – normatywny wypływ z punktu czerpalnego

| l.p. | rodzaj przyboru | ilość | gn jedn. | q woda zimna | q woda ciepła |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | umywalka | 28 | 0.07 | 1.96 | 1.96 |
| 2 | zlewy | 3 | 0.07 | 0.21 | 0.21 |
| 3 | w.c. | 17 | 0.13 | 2,21 | - |
| 4 | natrysk | 7 | 0.15 | 1.05 | 2.40 |
| 5 | zmywarka | 1 | 0,15 | 0,15 | - |
| razem |  |  |  | 5,58 | 4,57 |

Q = 0.682* 5,580.45 – 0.14 =1,34 l/s = 4,82  m3/h	 woda zimna

Q = 0.682* 4,570.45 – 0.14 = 1,21 l/s = 4,36 m3/h	woda ciepła

Qppoz=2x1.0 =2.0 dm3/s= 3,6 m3/h

2.Instalacja kanalizacji sanitarnej(budynek szkoły)

Wyznaczenie przepływu obliczeniowego

qść = K *  Aws

gdzie AWS – równoważnik odpływu

K = 0.5

| l.p. | rodzaj przyboru | ilość | Aws jedn. | AWs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | umywalka | 28 | 0.5 | 14 |
| 2 | zlewy | 3 | 1 | 3 |
| 3. | w.c. | 17 | 2.5 | 42,5 |
| 4. | natrysk | 7 | 1 | 7 |
| 5. | zmywarka | 1 | 1 | 1 |
| razem |  |  |  | 67.5 |

Qść = 0.5 * √ 67.5 = 4.11 l/s

3.Obliczenia c.o.

Dołączono wydruki komputerowe