Ustrzyki Dolne, 20.06.2016 r.

ID.7013.13.2016-15

**WYJAŚNIENIE**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych   
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zawiadamiam, że w dniu 16 czerwca 2016 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane zadania inwestycyjnego pn.: **„Przedszkole moich marzeń – budowa zaplecza żłobka gminnego poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola Nr 1   
w Ustrzykach Dolnych”,** na który udziela się następujących odpowiedzi:

**Branża ELEKTRYCZNA:**

1. cytat: „Proszę o informację na podstawie którego projektu należy dokonać wyceny, obecnie są dwa projekty pierwszy zał. z dok. przetargową oraz drugi załączony z wyjaśnieniami.”

**odp.: Nie ma dwóch projektów wykonawczych. Projekt zamieszczony wraz   
z wyjaśnieniami jest projektem architektoniczno-budowlanym.**

**Dla uporządkowania - aktualne materiały do opracowania oferty na wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej:**

1. **Rysunki: od nr E1 – E10 zamieszczone w ogłoszeniu o przetargu,**
2. **Rysunek nowy : nr E11, zawarty w pliku p.n. „PW Ustrzyki przedszk wew elektr E11 sch ideowy szafy dystryb” zamieszony dnia 14.06.2016.**
3. **Opis techniczny: zawarty w pliku pn. „PW Ustrzyki przedszk elektr wew opis tech a ”, zamieszony dnia 14.06.2016. (który zastępuje opis z pliku „PW Ustrzyki przedszk elektr wew opis tech' ” ).**
4. **Przedmiar robót: zawarty w pliku pn. „PW Ustrzyki przedszk elektr wew przedmiar a ”, zamieszony dn. 14.06.2016. (który zastępuje przedmiar z pliku „przedmiar elektryka WEW”).**
5. cytat: „Proszę o podanie właściwej ilości oraz parametrów opraw oświetleniowych do wyceny, aktualny przedmiar w sposób znaczny różni się o zał. projektu branży elektrycznej.”

**odp.: Uwzględniając wyjaśnienia z pkt. 1, ilości opraw oświetleniowych powinny być zgodne.**

1. cytat: „Proszę o informację w jaki sposób sygnalizowana będzie droga ewakuacji? Jeśli przez zastosowanie opraw z modułami awaryjnymi wyposażonymi w stosowne piktogramy proszę o ich uwzględnienie w przedmiarze”

**odp.: refy komunikacyjne będą oświetlone oprawami normalnymi i awaryjnymi – ewakuacyjnymi, natomiast sygnalizacja drogi ewakuacyjnej zastosowane będą piktogramy bez źródeł światła.**

1. cytat: „Czy pomieszczenie szybu oraz podszybia dźwigu osobowego będzie wyposażone w instalację elektryczne, uziemienie, jeśli tak proszę o uzupełnienie w przedmiarach.”

**odp.: W zakresie instalacji elektrycznej będą wykonane dwa obwody z tablicy TG do tablicy dźwigu: zasilanie podstawowe 3-fazowe oraz pomocnicze 1-faz. (m.in. do oświetlenia szybu). Pozostałe instalacje dotyczące dźwigu wraz   
z tablicą nie wchodzą w zakres instalacji elektrycznej.**

1. cytat: „Czy projektowany obiekt posiada WC dla niepełnosprawnych jeśli tak czy wymagane są stosowne instalacje przyzywowe - proszę o uzupełnienie przedmiaru.”

**odp.: W projektowanych pom. WC nie przewiduje się stosowania instalacji przyzywowych.**